Pt100接线方法

三线（红、兰、黑）Pt(100)型铂电阻与祖发控温仪的连接方法：

- 将红线与祖发控温仪的热电偶接线端正极连接，同时将祖发控温仪的第三根引出线也并在一起；

- 将兰、黑线并在一起与祖发控温仪热电偶接线端的负极连接即可！

- 购买三线（红、兰、黑）Pt（100）型铂电阻时，要测量红线与兰、黑线间电阻为100欧姆左右，兰、黑线间无电阻；如果三线之间无阻值，则该铂电阻为损坏！

Pt100,就是说它的阻值在0度时为100欧姆，PT100温度传感器是一种以铂(Pt)作成的电阻式温度传感器，属于正电阻系数,其电阻和温度变化的关系式如下：R=Ro(1+αT)

Pt100温度传感器的主要技术参数如下：

测量范围：-200℃～+850℃；

允许偏差值△℃：

A级±（0.15＋0.002│t│），

B级±（0.30＋0.005│t│）；

热响应时间<30s；

最小置入深度：热电阻的最小置入深度≥200mm；

允通电流≤5mA。

另外，Pt100温度传感器还具有抗振动、稳定性好、准确度高、耐高压等优点。

PT100温度传感器三根芯线的接法

PT100铂电阻传感器有三条引线,可用A、B、C（或黑、红、黄）来代表三根线,三根线之间有如下规律：

A与B或C之间的阻值常温下在110欧左右,B与C之间为0欧,B与C在内部是直通的,原则上B与C没什么区别。

仪表上接传感器的固定端子有三个： A线接在仪表上接传感器的一个固定的端子.B和C接在仪表上的另外两个固定端子，B和C线的位置可以互换,但都得接上。如果中间接有加长线,三条导线的规格和长度要相同。

热电阻的3线和4线接法：是采用2线、3线、4线，主要由使（选）用的二次仪表来决定。

一般显示仪表提供三线接法，PT100一端出一颗线，另一端出两颗线，都接仪表，仪表内部通过桥抵消导线电阻。一般PLC为四线，每端出两颗线，两颗接PLC输出恒流源，PLC通过另两颗测量PT100上的电压，也是为了抵消导线电阻，四线精确度最高，三线也可以，两线最低，具体用法要考虑精度要求和成本

PT100温度传感器

| 产品特征 1、不锈钢套管封装，经久耐用 2、活动螺丝固定，使用方便 3、按照国际IEC751国际标准制造，即插即用 4、多种探头尺寸可选、适应面广 5、高精度、高稳定、高灵敏 6、外形小巧，经济实用 |  |
| --- | --- |
| 产品货期：现货供应，特大批量请提前通知。 |  |

| 特性指标 |
| --- |
| ●测温范围: | -200-400℃ | ●探头长度: | 5cm/10cm/15cm/20cm |
| ●探头直径: | Φ5mm | ●电阻变化: | 0.3851Ω/℃ |
| ●安装方式: | 活动螺丝固定 | ●螺丝规格: | M8*1.0 |
| ●引线长度: | 一般2米，可订制长度（专用引线） | ●引线接法: | 三线式 |
| ●接线方式: | 接线叉 | ●套管材质: | 不锈钢 |
| ●传感器件: | PT（铂） |  |  |

PT100温度传感器采用三线式接法的原因：

PT100温度传感器0℃时电阻值为100Ω，电阻变化率为0.3851Ω/℃。由于其电阻值小，灵敏度高，所以引线的阻值不能忽略不计，采用三线式接法可消除引线线路电阻带来的测量误差，原理如下：
    PT100引出的三根导线截面积和长度均相同(即r1=r2=r3)，测量铂电阻的电路一般是不平衡电桥，铂电阻(Rpt100)作为电桥的一个桥臂电阻，将导线一根(r1)接到电桥的电源端，其余两根(r2、r3)分别接到铂电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上，这样两桥臂都引入了相同阻值的引线电阻，电桥处于平衡状态，引线线电阻的变化对测量结果没有任何影响。

尺寸图：

接线图：

选型图：

此温度传感器为通用型产品，即插即用，用户在选型时只需要讲明探头的长度。

PT100原理及分度表

电阻式温度传感器(RTD,Resistance Temperature Detector)－一种物质材料作成的电阻,它会随温度的上升而改变电阻值,如果它随温度的上升而电阻值也跟著上升就称为正电阻係数,如果它随温度的上升而电阻值反而下降就称为负电阻系数。大部分电阻式温度传感器是以金属作成的,其中以铂(Pt)作成的电阻式温度检测器,最为稳定－耐酸碱、不会变质、相当线性...,最受工业界采用。

PT100温度传感器是一种以铂(Pt)作成的电阻式温度传感器，属于正电阻系数,其电阻和温度变化的关系式如下：R=Ro(1+αT)

其中α=0.00392，Ro为100Ω(在0℃的电阻值),T为摄氏温度，因此白金作成的电阻式温度传感器，又称为PT100